{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1-1)","C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1-1)","D 工程计价总说明(表-01)","E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~","F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【安装工程】","F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【安装工程】","G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【安装工程】"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1-1)","index":0,"n_rows":6,"n_cols":4,"rows_kept":6,"merged":[[0,1,0,2],[1,0,1,3],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["","凉山州科教园区暨医学类教育服务项目配电工程（万尼腾）","","工程"]
["招标工程量清单","","",""]
["招  标  人:",""," ",""]
["","","(单位盖章)",""]
[" ","","",""]
["封-1 ","","",""]

{"sheet":"C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1-1)","index":1,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"merged":[[0,1,0,6],[1,0,1,7],[2,0,2,2],[2,3,2,5],[2,6,2,7],[3,0,3,2],[3,3,3,5],[3,6,3,7],[4,0,4,2],[4,3,4,5],[4,6,4,7],[5,0,5,2],[5,3,5,5],[5,6,5,7],[6,0,6,1],[6,2,6,3],[6,5,6,7],[7,0,7,1],[7,2,7,3],[7,5,7,7],[8,0,8,1],[8,2,8,3],[8,5,8,7],[9,0,9,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["","凉山州科教园区暨医学类教育服务项目配电工程（万尼腾）","","","","","","工程"]
["招标工程量清单","","","","","","",""]
["招 标 人：","",""," ","","","",""]
["","","","(单位盖章)","","","",""]
["法定代表人 \r\n或其授权人:","",""," ","","","",""]
["       ","","","(签字或盖章)","","","",""]
["编　制　人:",""," ","","复　核　人:"," ","",""]
["","","(造价人员签字盖专用章)","","","(一级造价工程师签字盖专用章)","",""]
["编 制 时 间:",""," ","","复 核 时 间:"," ","",""]
["扉-1","","","","","","",""]

{"sheet":"D 工程计价总说明(表-01)","index":2,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,2],[2,0,2,2],[3,0,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["总 说 明"]
["工程名称：","凉山州科教园区暨医学类教育服务项目配电工程（万尼腾）",""]
["1.工程概况\n  建设规模：本工程为凉山州科教园区暨医学类教育服务项目配电工程（万尼腾）；\n2.工程招标和分包范围：设计施工图纸范围内的建筑工程、安装工程及工程量清单所示范围。\n3.工程量清单编制依据：\n    3.1、由招标方提供的施工图；\n  3.2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013\n  3.3、建筑工程建筑面积计算范（GB/T50353-2013）； \n  3.4、《四川省住房和城乡建设厅关于印发〈建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法〉的通知》（川建造价发【2019】181号）及配套文件；\n  3.5、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料、行政策法规及有关文件资料；\n  3.6、本清单招标控制价材料按四川工程造价信息2023年3月（不含税）西昌市材料价格及市场价格计算；\n 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求：\n  4.1、工程质量要求：达到设计要求及现行国家规范及质量验收标准\n  4.2、材料质量要求：满足设计及相关质量标准的要求；\n  4.3、施工要求：符合施工规范及验收标准；\n  4.4、安全文明施工要求：满足国家及地方省市有关安全文明施工的要求。\n5.其他需说明的问题：\n（1）本次招标工程采用工程量清单综合单价法报价，综合单价的测定应按设计要求、工程量清单中的工程项目特征及工作内容、施工及验收规范的要求、招标文件的要求，以保证工程质量、工程进度和安全生产及文明施工管理为前提；\n（2）除非合同另有规定，工程量清单的综合单价或总额价，均已包括了为实施和完成合同工程所需的人工、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险（含工程一切险和第三方责任险）、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险；\n（3）用于本工程的钢材、水泥等主材均采用大厂生产国家标准产品，投标人不得使用小厂产品或不符合国家标准的产品；\n（4）本工程强电配管、配线、照明灯具及给排水管件、建筑装饰材料均按大厂生产或国家标准材料编制，投标人应按相当于或高于上述品牌标准的材料施工，综合单价以报价为准，不作调整；\n（5）承包人对用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中；\n（6）投标人应自行现场踏勘，充分考虑施工现场情况，已形成的外部公路、施工场地内部道路、临时用水用电从接头点到使用位置的费用及排污费用、管道碰头费及相应的措施费、机械台班费及进出场费、行车行人干扰费、二次转运费均由投标人考虑在报价中，招标人不再单独列项，竣工后不得再发生该项费用；\n（7）施工图与招标清单项目特征描述不符的以项目特征描述内容为报价依据，项目特征所含内容未完成的，按实扣除；\n"]
["（8）若投标人的材料价格表中的材料价格与分部分项工程量清单综合单价分析表中的相应材料价格不一致时，以最低的材料价格为准，并调整相应项目的综合单价及合价。若分部分项工程量清单计价表中的综合单价与分部分项工程量清单综合单价分析表中的综合单价不一致时，以最低的分部分项工程量清单综合单价为准，并调整相应项目的综合单价及合价；\n（9）材料风险：详招标文件有关章节，其基准价按《四川省工程造价信息网》2023年3月凉山州西昌市地方材料价格及市场价；\n（10）工程量清单的金额（价格）均以人民币表示；\n（11）暂列金额及专业工程暂估价金额：详见表-12-1、表-12-3。"]

{"sheet":"E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~","index":3,"n_rows":26,"n_cols":5,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["单位工程招标控制价/投标报价汇总表","","","",""]
["（适用于一般计税方法）\r\n","","","",""]
["工程名称：","","凉山州科教园区暨医学类教育服务项目配电工程（万尼腾）\\单项工程1【安装工程】","标段：",""]
["序号","","汇总内容","金  额（元）","其中:暂估价(元)"]
["1","","分部分项及单价措施项目"," "," "]
["1.1","","1-1#变电所"," "," "]
["1.2","","1-2#变电所"," "," "]
["1.3","","1-3#变电所"," "," "]
["1.4","","2-3#变电所"," "," "]
["1.5","","400kVA箱式变电站"," "," "]
["1.6","","其他"," "," "]
["1.7","","单价措施项目"," "," "]
["2","","总价措施项目"," ","-"]
["2.1","","其中：安全文明施工费",null,"-"]
["3","","其他项目"," ","-"]
["3.1","","其中：暂列金额"," ","-"]
["3.2","","其中：专业工程暂估价"," ","-"]
["3.3","","其中：计日工"," ","-"]
["3.4","","其中：总承包服务费"," ","-"]
["4","","规费",null,"-"]
["5","","创优质工程奖补偿奖励费"," ","-"]
["6","","税前不含税工程造价"," ","-"]
["6.1","","其中：除税甲供材料（设备）费"," ","-"]
["7","","销项增值税额"," ","-"]
["8","","附加税"," ","-"]
[" 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税","",""," "," "]

{"sheet":"F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【安装工程】","index":4,"n_rows":188,"n_cols":12,"rows_kept":188,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[1,6,1,8],[1,9,1,11],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,2,11],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,3,11],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[33,1,33,2],[34,1,34,2],[35,1,35,2],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[38,1,38,2],[39,1,39,2],[40,1,40,2],[41,1,41,2],[42,1,42,2],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[62,1,62,2],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[65,1,65,2],[66,1,66,2],[67,1,67,2],[68,1,68,2],[69,1,69,2],[70,1,70,2],[71,1,71,2],[72,1,72,2],[73,1,73,2],[74,1,74,2],[75,1,75,2],[76,1,76,2],[77,1,77,2],[78,1,78,2],[79,1,79,2],[80,1,80,2],[81,1,81,2],[82,1,82,2],[83,1,83,2],[84,1,84,2],[85,1,85,2],[86,1,86,2],[87,1,87,2],[88,1,88,2],[89,1,89,2],[90,1,90,2],[91,1,91,2],[91,3,91,4],[92,1,92,2],[92,3,92,4],[93,1,93,2],[94,1,94,2],[95,1,95,2],[96,1,96,2],[97,1,97,2],[98,1,98,2],[99,1,99,2],[100,1,100,2],[101,1,101,2],[102,1,102,2],[103,1,103,2],[104,1,104,2],[105,1,105,2],[106,1,106,2],[107,1,107,2],[108,1,108,2],[109,1,109,2],[110,1,110,2],[111,1,111,2],[112,1,112,2],[113,1,113,2],[114,1,114,2],[115,1,115,2],[116,1,116,2],[117,1,117,2],[118,1,118,2],[119,1,119,2],[120,1,120,2],[121,1,121,2],[122,1,122,2],[123,1,123,2],[124,1,124,2],[125,1,125,2],[126,1,126,2],[127,1,127,2],[128,1,128,2],[129,1,129,2],[130,1,130,2],[131,1,131,2],[132,1,132,2],[133,1,133,2],[134,1,134,2],[134,3,134,4],[135,1,135,2],[135,3,135,4],[136,1,136,2],[137,1,137,2],[138,1,138,2],[139,1,139,2],[140,1,140,2],[141,1,141,2],[142,1,142,2],[143,1,143,2],[144,1,144,2],[145,1,145,2],[146,1,146,2],[147,1,147,2],[148,1,148,2],[149,1,149,2],[150,1,150,2],[151,1,151,2],[152,1,152,2],[153,1,153,2],[154,1,154,2],[155,1,155,2],[156,1,156,2],[157,1,157,2],[158,1,158,2],[159,1,159,2],[160,1,160,2],[161,1,161,2],[162,1,162,2],[163,1,163,2],[164,1,164,2],[165,1,165,2],[166,1,166,2],[167,1,167,2],[168,1,168,2],[169,1,169,2],[170,1,170,2],[171,1,171,2],[172,1,172,2],[173,1,173,2],[174,1,174,2],[175,1,175,2],[176,1,176,2],[176,3,176,4],[177,1,177,2],[177,3,177,4],[178,1,178,2],[179,1,179,2],[180,1,180,2],[181,1,181,2],[182,1,182,2],[183,1,183,2],[183,3,183,4],[184,1,184,2],[184,3,184,4],[185,1,185,2],[186,1,186,2],[186,3,186,4],[187,0,187,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程清单与计价表","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","凉山州科教园区暨医学类教育服务项目配电工程（万尼腾）\\单项工程1【安装工程】","","","","标段：","","","","",""]
["序号"," 项目编码 ","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","金额（元）","","","",""]
["","","","","","","","综合单价","合价","其中","",""]
["","","","","","","","","","定额人工费","定额机械费","暂估价"]
[" "," ","","1-1#变电所 ",""," "," ","","","","",""]
["1","030402017001","","10KV进线柜 1-1AH11、1-1AH21","1.名称:10KV进线柜 1-1AH11、1-1AH21\r\n2.型号：KYN28-800*1500*2300\r\n3.规格：详设计图纸","台","2","","","","",""]
["2","030402017002","","10KV计量柜 1-1AH12、1-1AH22","1.名称:10KV计量柜 1-1AH12、1-1AH22\r\n2.型号：KYN28-800*1500*2300\r\n3.规格：详设计图纸","台","2","","","","",""]
["3","030402017003","","10KV PT柜 1-1AH13、1-1AH23","1.名称:10KV PT柜 1-1AH13、1-1AH23\r\n2.型号：KYN28-800*1500*2300\r\n3.规格：详设计图纸","台","2","","","","",""]
["4","030402017004","","10KV出线柜 1-1AH14、1-1AH24","1.名称：10KV出线柜 1-1AH14、1-1AH24\r\n2.型号：KYN28-800*1500*2300\r\n3.规格：详设计图纸","台","2","","","","",""]
["5","030404013005","","直流馈电屏 40AH  DC110V","1.名称： 一体式直流屏\r\n2.型号、规格：65Ah/110V直流屏\r\n3.尺寸：800*800*2260 \r\n4.种类：详设计 \r\n5.基础型钢形式、规格：槽钢 10]","台","1","","","","",""]
["6","030401002006","","干式变压器  SCB13-1600KVA，10±2×2.5%/0.4KV D，yn11 Uk=6%","1.名称:干式变压器\r\n2.型号:SCB13-1600KVA，10±2×2.5%/0.4KV D，yn11 Uk=6%\r\n3.容量:1600KVA","台","2","","","","",""]
["7","030404004007","","低压进线柜 1DN1（1-1）","1.名称：低压进线柜 1DN1\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["8","030404004008","","无功补偿柜 1DN2（1-1）","1.名称：无功补偿柜 1DN2\r\n2.型号：GGJ-1000*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["9","030404004009","","无功补偿柜 1DN3（1-1）","1.名称：无功补偿柜 1DN3\r\n2.型号：GGJ-1000*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["10","030404004010","","有源滤波柜 1DN4（1-1）","1.名称：有缘滤波柜 1DN4\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["11","030404004011","","低压联络柜 1DN5（1-1）","1.名称：低压联络柜 1DN5\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["12","030404004012","","低压出线柜 1DN6（1-1）","1.名称：低压出线柜 1DN6\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["13","030404004013","","低压出线柜 1DN7（1-1）","1.名称：低压出线柜 1DN7\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["14","030404004014","","低压出线柜 1DN8（1-1）","1.名称：低压出线柜 1DN8\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["15","030404004015","","低压出线柜 1DN9（1-1）","1.名称：低压出线柜 1DN9\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["16","030404004016","","低压出线柜 1DN10（1-1）","1.名称：低压出线柜 1DN10\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["17","030404004017","","低压进线柜 2DN1（1-1）","1.名称：低压进线柜 2DN1\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["18","030404004018","","无功补偿柜 2DN2（1-1）","1.名称：无功补偿柜 2DN2\r\n2.型号：GGJ-1000*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["19","030404004019","","无功补偿柜 2DN3（1-1）","1.名称：无功补偿柜 2DN3\r\n2.型号：GGJ-1000*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["20","030404004020","","有源滤波柜 2DN4（1-1）","1.名称：有缘滤波柜 2DN4\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["21","030404004021","","低压出线柜 2DN5（1-1）","1.名称：低压出线柜 2DN5\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["22","030404004022","","低压出线柜 2DN6（1-1）","1.名称：低压出线柜 2DN6\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["23","030404004023","","低压出线柜 2DN7（1-1）","1.名称：低压联络柜 2DN5\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["24","030404004024","","低压出线柜 2DN8（1-1）","1.名称：低压出线柜 2DN8\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["25","030403006025","","密集型封闭铜母线槽ZN-CFW-3200A/4","1.名称：密集型封闭铜母线槽\r\n2.型号、规格 ：ZN-CFW-3200A/4\r\n3.含支吊架制作安装、母线桥外壳、接地等完成本项工作的全部内容\r\n4.满足设计图纸、现行有效验收规范要求及当地职能部门验收要求（如电力部门等）","m","12","","","","",""]
["26","030403006026","","密集型封闭铜母线槽 CFW-2A-2000A/4","1.名称：密集型封闭铜母线槽\r\n2.型号、规格 ：CFW-2A-2000A/4\r\n3.含支吊架制作安装、母线桥外壳、接地等完成本项工作的全部内容\r\n4.满足设计图纸、现行有效验收规范要求及当地职能部门验收要求（如电力部门等）","m","12","","","","",""]
["27","030403007027","","始端箱、分线箱 2000A","1.名称：始端箱、分线箱\r\n2.容量(A)：2000A","台","2","","","","",""]
["28","030403007028","","始端箱、分线箱 3200A","1.名称：始端箱、分线箱\r\n2.容量(A)：3200A","台","4","","","","",""]
["29","030408001029","","高压电缆 ZR-YJV-8.7/15KV-3*120","1.型号：高压电缆 \r\n2.规格：ZR-YJV-8.7/15KV-3*120\r\n3.敷设方式：电缆敷设","m","28","","","","",""]
["30","030408006030","","户内冷缩式电缆终端头 3x120","1.名称：户内冷缩式电缆终端头\r\n2.型号：3x150","个","4","","","","",""]
["31","030414001031","","变压器系统调试","1.名称 变压器系统调试\r\n2.型号 箱变\r\n3.容量(kVA) 100KV.A\r\n4.未尽事宜符合招标文件技术标准、设计和规范要求","系统","2","","","","",""]
["32","030414015032","","电缆试验","1.名称 ：电缆试验\r\n2.电压等级（kV）：10KV","次（根、点）","2","","","","",""]
["33","030414002033","","送配电装置系统 ≤10KV","1.名称 送配电装置系统\r\n2.型号 ：详设计综合考虑\r\n3.电压等级（kV） ：详设计综合考虑","系统","2","","","","",""]
["34","030414010034","","电容器 1kV","1.名称 \r\n2.电压等级（kV）","组","2","","","","",""]
["35","030414011035","","配电房接地装置调试","1.类别：接地网试\r\n2.部位：配电房\r\n3.测试：要求接地电阻值实测不大于2欧\r\n4.未尽事宜符合招标文件技术标准、设计和规范要求","系统","1","","","","",""]
["36","030409009036","","10KV绝缘胶垫 5mm","1.名称：绝缘胶垫\r\n2.规格、厚度：1KV，δ5mm，B1级\r\n3.未尽事宜满足设计、招标文件及施工规范要求","m2","180","","","","",""]
["37","030409002037","","接地连接板-150*150*5","1.名称：变压器中性点接地\r\n2.材质、规格 ：热镀锌扁钢-50*5\r\n3.安装部位：详图综合\r\n4.安装形式：详设计\r\n5.未尽事宜符合招标文件技术标准、设计和规范要求","块","12","","","","",""]
["38","030409002038","","临时接地接线柱","1.名称：变压器中性点接地\r\n2.材质、规格 ：热镀锌扁钢-50*5\r\n3.安装部位：详图综合\r\n4.安装形式：详设计\r\n5.未尽事宜符合招标文件技术标准、设计和规范要求","个","4","","","","",""]
["39","030409002039","","热镀锌扁钢-50*5mm","1.名称：配电房接地\r\n2.材质、规格 ：热镀锌扁钢-50*5\r\n3.安装部位：详图综合\r\n4.安装形式：详设计\r\n5.未尽事宜符合招标文件技术标准、设计和规范要求","m","150","","","","",""]
["40","010501006040","","变压器基础","1.混凝土种类：变压器基础 \r\n2.混凝土强度等级：C25 \r\n3.基础预埋铁件制作安装：-250*8mm钢板、-100*100*8mm钢板","m3","6.67","","","","",""]
["41","030413001041","","开关柜基础槽钢 8]","1.名称 \r\n2.材质 \r\n3.规格","m","42.4","","","","",""]
["42","030411003042","","强电非消防桥架 200*100","1.名称：强电非消防桥架 200*100\r\n2.规格：200*100","m","12","","","","",""]
["43","030411003043","","强电非消防桥架 600*150","1.名称：强电非消防桥架 600*150\r\n2.规格：600*150","m","25.15","","","","",""]
["44","030411003044","","强电密闭型消防桥架 200*100","1.名称：强电密闭型消防桥架 200*100\r\n2.规格：200*100","m","25.15","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","1-2#变电所 ",""," "," ","","","","",""]
["45","030402017045","","10KV进线柜 1-2AH11、1-2AH21","1.名称:10KV进线柜 1-2AH11、1-2AH21\r\n2.型号：KYN28-800*1500*2300\r\n3.规格：详设计图纸","台","2","","","","",""]
["46","030402017046","","10KV计量柜 1-2AH12、1-2AH22","1.名称:10KV计量柜 1-2AH12、1-2AH22\r\n2.型号：KYN28-800*1500*2300\r\n3.规格：详设计图纸","台","2","","","","",""]
["47","030402017047","","10KV PT柜 1-2AH13、1-2AH23","1.名称:10KV PT柜 1-2AH13、1-2AH23\r\n2.型号：KYN28-800*1500*2300\r\n3.规格：详设计图纸","台","2","","","","",""]
["48","030402017048","","10KV出线柜 1-2AH14、1-2AH24","1.名称：10KV出线柜 1-2AH14、1-2AH24\r\n2.型号：KYN28-800*1500*2300\r\n3.规格：详设计图纸","台","2","","","","",""]
["49","030404013049","","直流馈电屏 40AH  DC110V","1.名称： 一体式直流屏\r\n2.型号、规格：65Ah/110V直流屏\r\n3.尺寸：800*800*2260 \r\n4.种类：详设计 \r\n5.基础型钢形式、规格：槽钢 10]","台","1","","","","",""]
["50","030401002050","","干式变压器  SCB13-800KVA，10±2×2.5%/0.4KV D，yn11 Uk=6%","1.名称:干式变压器\r\n2.型号:SCB13-800KVA，10±2×2.5%/0.4KV D，yn11 Uk=6%\r\n3.容量:800KVA","台","2","","","","",""]
["51","030404004051","","低压进线柜 1DN1（1-2）","1.名称：低压进线柜 1DN1\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["52","030404004052","","无功补偿柜 1DN2（1-2）","1.名称：无功补偿柜 1DN2\r\n2.型号：GGJ-1000*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["53","030404004053","","有源滤波柜 1DN3（1-2）","1.名称：有缘滤波柜 1DN3\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["54","030404004054","","低压联络柜 1DN4（1-2）","1.名称：低压联络柜 1DN4\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["55","030404004055","","低压出线柜 1DN5（1-2）","1.名称：低压出线柜 1DN5\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["56","030404004056","","低压出线柜 1DN6（1-2）","1.名称：低压出线柜 1DN6\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["57","030404004057","","低压出线柜 1DN7（1-2）","1.名称：低压出线柜 1DN7\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["58","030404004058","","低压进线柜 2DN1（1-2）","1.名称：低压进线柜 2DN1\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["59","030404004059","","无功补偿柜 2DN2（1-2）","1.名称：无功补偿柜 2DN2\r\n2.型号：GGJ-1000*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["60","030404004060","","有源滤波柜 2DN3（1-2）","1.名称：有缘滤波柜 2DN3\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["61","030404004061","","低压出线柜 2DN4（1-2）","1.名称：低压出线柜 2DN4\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["62","030404004062","","低压出线柜 2DN5（1-2）","1.名称：低压出线柜 2DN5\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["63","030404004063","","低压出线柜 2DN6（1-2）","1.名称：低压出线柜 2DN6\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["64","030403006064","","密集型封闭铜母线槽 ZN-CFW-1600A/4","1.名称：密集型封闭铜母线槽\r\n2.型号、规格 ：ZN-CFW--1600A/4\r\n3.含支吊架制作安装、母线桥外壳、接地等完成本项工作的全部内容\r\n4.满足设计图纸、现行有效验收规范要求及当地职能部门验收要求（如电力部门等）","m","12","","","","",""]
["65","030403006065","","耐火密集型封闭铜母线槽 CFW-2A-1250A/4","1.名称：耐火密集型封闭铜母线槽\r\n2.型号、规格 ：CFW-2A-1250A/4\r\n3.含支吊架制作安装、母线桥外壳、接地等完成本项工作的全部内容\r\n4.满足设计图纸、现行有效验收规范要求及当地职能部门验收要求（如电力部门等）","m","11","","","","",""]
["66","030403007066","","始端箱、分线箱 1250A","1.名称：始端箱、分线箱\r\n2.容量(A)：1250A","台","2","","","","",""]
["67","030403007067","","始端箱、分线箱 1600A","1.名称：始端箱、分线箱\r\n2.容量(A)：1600A","台","4","","","","",""]
["68","030408001068","","高压电缆 ZR-YJV-8.7/15KV-3*95","1.型号：高压电缆 \r\n2.规格：ZR-YJV22-8.7/15KV-3*95\r\n3.敷设方式：电缆敷设","m","26","","","","",""]
["69","030408006069","","户内冷缩式电缆终端头 3x95","1.名称：户内冷缩式电缆终端头\r\n2.型号：3x95","个","4","","","","",""]
["70","030414001070","","变压器系统调试","1.名称 变压器系统调试\r\n2.型号 箱变\r\n3.容量(kVA) 100KV.A\r\n4.未尽事宜符合招标文件技术标准、设计和规范要求","系统","2","","","","",""]
["71","030414015071","","电缆试验","1.名称 ：电缆试验\r\n2.电压等级（kV）：10KV","次（根、点）","2","","","","",""]
["72","030414002072","","送配电装置系统 ≤10KV","1.名称 送配电装置系统\r\n2.型号 ：详设计综合考虑\r\n3.电压等级（kV） ：详设计综合考虑","系统","2","","","","",""]
["73","030414010073","","电容器 1kV","1.名称 \r\n2.电压等级（kV）","组","2","","","","",""]
["74","030414011074","","配电房接地装置调试","1.类别：接地网试\r\n2.部位：配电房\r\n3.测试：要求接地电阻值实测不大于2欧\r\n4.未尽事宜符合招标文件技术标准、设计和规范要求","系统","1","","","","",""]
["75","030409009075","","10KV绝缘胶垫 5mm","1.名称：绝缘胶垫\r\n2.规格、厚度：1KV，δ5mm，B1级\r\n3.未尽事宜满足设计、招标文件及施工规范要求","m2","120","","","","",""]
["76","030409002076","","接地连接板-150*150*5","1.名称：变压器中性点接地\r\n2.材质、规格 ：热镀锌扁钢-50*5\r\n3.安装部位：详图综合\r\n4.安装形式：详设计\r\n5.未尽事宜符合招标文件技术标准、设计和规范要求","块","12","","","","",""]
["77","030409002077","","临时接地接线柱","1.名称：变压器中性点接地\r\n2.材质、规格 ：热镀锌扁钢-50*5\r\n3.安装部位：详图综合\r\n4.安装形式：详设计\r\n5.未尽事宜符合招标文件技术标准、设计和规范要求","个","4","","","","",""]
["78","030409002078","","热镀锌扁钢-50*5mm","1.名称：配电房接地\r\n2.材质、规格 ：热镀锌扁钢-50*5\r\n3.安装部位：详图综合\r\n4.安装形式：详设计\r\n5.未尽事宜符合招标文件技术标准、设计和规范要求","m","110","","","","",""]
["79","010501006079","","变压器基础","1.混凝土种类：变压器基础 \r\n2.混凝土强度等级：C25 \r\n3.基础预埋铁件制作安装：-250*8mm钢板、-100*100*8mm钢板","m3","6.67","","","","",""]
["80","030413001080","","开关柜基础槽钢 8]","1.名称 \r\n2.材质 \r\n3.规格","m","33.6","","","","",""]
["81","030411003081","","强电非消防桥架 200*100","1.名称：强电非消防桥架 200*100\r\n2.规格：200*100","m","15","","","","",""]
["82","030411003082","","强电非消防桥架 600*150","1.名称：强电非消防桥架 600*150\r\n2.规格：600*150","m","15.5","","","","",""]
["83","030411003083","","强电密闭型消防桥架 200*100","1.名称：强电密闭型消防桥架 200*100\r\n2.规格：200*100","m","15.5","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","1-3#变电所 ",""," "," ","","","","",""]
["84","030402017084","","10KV进线柜 1-3AH11、1-3AH21","1.名称:10KV进线柜 1-3AH11、1-3AH21\r\n2.型号：KYN28-800*1500*2300\r\n3.规格：详设计图纸","台","2","","","","",""]
["85","030402017085","","10KV计量柜 1-3AH12、1-3AH22","1.名称:10KV计量柜 1-3AH12、1-3AH22\r\n2.型号：KYN28-800*1500*2300\r\n3.规格：详设计图纸","台","2","","","","",""]
["86","030402017086","","10KV PT柜 1-3AH13、1-3AH23","1.名称:10KV PT柜 1-3AH13、1-3AH23\r\n2.型号：KYN28-800*1500*2300\r\n3.规格：详设计图纸","台","2","","","","",""]
["87","030402017087","","10KV出线柜 1-3AH14、1-3AH24","1.名称：10KV出线柜 1-3H14、1-3AH24\r\n2.型号：KYN28-800*1500*2300\r\n3.规格：详设计图纸","台","2","","","","",""]
["88","030404013088","","直流馈电屏 40AH  DC110V","1.名称： 一体式直流屏\r\n2.型号、规格：65Ah/110V直流屏\r\n3.尺寸：800*800*2260 \r\n4.种类：详设计 \r\n5.基础型钢形式、规格：槽钢 10]","台","1","","","","",""]
["89","030401002089","","干式变压器  SCB13-800KVA，10±2×2.5%/0.4KV D，yn11 Uk=6%","1.名称:干式变压器\r\n2.型号:SCB13-800KVA，10±2×2.5%/0.4KV D，yn11 Uk=6%\r\n3.容量:800KVA","台","2","","","","",""]
["90","030404004090","","低压进线柜 1DN1（1-3）","1.名称：低压进线柜 1DN1\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["91","030404004091","","无功补偿柜 1DN2（1-3）","1.名称：无功补偿柜 1DN2\r\n2.型号：GGJ-1000*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["92","030404004092","","有源滤波柜 1DN3（1-3）","1.名称：有缘滤波柜 1DN3\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["93","030404004093","","低压联络柜 1DN4（1-3）","1.名称：低压联络柜 1DN4\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["94","030404004094","","低压出线柜 1DN5（1-3）","1.名称：低压出线柜 1DN5\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["95","030404004095","","低压出线柜 1DN6（1-3）","1.名称：低压出线柜 1DN6\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["96","030404004096","","低压出线柜 1DN7（1-3）","1.名称：低压出线柜 1DN7\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["97","030404004097","","低压出线柜 1DN8（1-3）","1.名称：低压出线柜 1DN8\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["98","030404004098","","低压进线柜 2DN1（1-3）","1.名称：低压进线柜 2DN1\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["99","030404004099","","无功补偿柜 2DN2（1-3）","1.名称：无功补偿柜 2DN2\r\n2.型号：GGJ-1000*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["100","030404004100","","有源滤波柜 2DN3（1-3）","1.名称：有缘滤波柜 2DN3\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["101","030404004101","","低压出线柜 2DN4（1-3）","1.名称：低压出线柜 2DN4\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["102","030404004102","","低压出线柜 2DN5（1-3）","1.名称：低压出线柜 2DN5\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["103","030404004103","","低压出线柜 2DN6（1-3）","1.名称：低压出线柜 2DN6\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["104","030404004104","","低压出线柜 2DN7（1-3）","1.名称：低压出线柜 2DN7\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["105","030403006105","","密集型封闭铜母线槽 ZN-CFW-1600A/4","1.名称：密集型封闭铜母线槽\r\n2.型号、规格 ：ZN-CFW--1600A/4\r\n3.含支吊架制作安装、母线桥外壳、接地等完成本项工作的全部内容\r\n4.满足设计图纸、现行有效验收规范要求及当地职能部门验收要求（如电力部门等）","m","12","","","","",""]
["106","030403006106","","耐火密集型封闭铜母线槽 CFW-2A-1250A/4","1.名称：耐火密集型封闭铜母线槽\r\n2.型号、规格 ：CFW-2A-1250A/4\r\n3.含支吊架制作安装、母线桥外壳、接地等完成本项工作的全部内容\r\n4.满足设计图纸、现行有效验收规范要求及当地职能部门验收要求（如电力部门等）","m","11","","","","",""]
["107","030403007107","","始端箱、分线箱 1250A","1.名称：始端箱、分线箱\r\n2.容量(A)：1250A","台","2","","","","",""]
["108","030403007108","","始端箱、分线箱 1600A","1.名称：始端箱、分线箱\r\n2.容量(A)：1600A","台","4","","","","",""]
["109","030408001109","","高压电缆 ZR-YJV-8.7/15KV-3*95","1.型号：高压电缆 \r\n2.规格：ZR-YJV22-8.7/15KV-3*95\r\n3.敷设方式：电缆敷设","m","26","","","","",""]
["110","030408006110","","户内冷缩式电缆终端头 3x95","1.名称：户内冷缩式电缆终端头\r\n2.型号：3x95","个","4","","","","",""]
["111","030414001111","","变压器系统调试","1.名称 变压器系统调试\r\n2.型号 箱变\r\n3.容量(kVA) 100KV.A\r\n4.未尽事宜符合招标文件技术标准、设计和规范要求","系统","2","","","","",""]
["112","030414015112","","电缆试验","1.名称 ：电缆试验\r\n2.电压等级（kV）：10KV","次（根、点）","2","","","","",""]
["113","030414002113","","送配电装置系统 ≤10KV","1.名称 送配电装置系统\r\n2.型号 ：详设计综合考虑\r\n3.电压等级（kV） ：详设计综合考虑","系统","2","","","","",""]
["114","030414010114","","电容器 1kV","1.名称 \r\n2.电压等级（kV）","组","2","","","","",""]
["115","030414011115","","配电房接地装置调试","1.类别：接地网试\r\n2.部位：配电房\r\n3.测试：要求接地电阻值实测不大于2欧\r\n4.未尽事宜符合招标文件技术标准、设计和规范要求","系统","1","","","","",""]
["116","030409009116","","10KV绝缘胶垫 5mm","1.名称：绝缘胶垫\r\n2.规格、厚度：1KV，δ5mm，B1级\r\n3.未尽事宜满足设计、招标文件及施工规范要求","m2","130","","","","",""]
["117","030409002117","","接地连接板-150*150*5","1.名称：变压器中性点接地\r\n2.材质、规格 ：热镀锌扁钢-50*5\r\n3.安装部位：详图综合\r\n4.安装形式：详设计\r\n5.未尽事宜符合招标文件技术标准、设计和规范要求","块","12","","","","",""]
["118","030409002118","","临时接地接线柱","1.名称：变压器中性点接地\r\n2.材质、规格 ：热镀锌扁钢-50*5\r\n3.安装部位：详图综合\r\n4.安装形式：详设计\r\n5.未尽事宜符合招标文件技术标准、设计和规范要求","个","4","","","","",""]
["119","030409002119","","热镀锌扁钢-50*5mm","1.名称：配电房接地\r\n2.材质、规格 ：热镀锌扁钢-50*5\r\n3.安装部位：详图综合\r\n4.安装形式：详设计\r\n5.未尽事宜符合招标文件技术标准、设计和规范要求","m","110","","","","",""]
["120","010501006120","","变压器基础","1.混凝土种类：变压器基础 \r\n2.混凝土强度等级：C25 \r\n3.基础预埋铁件制作安装：-250*8mm钢板、-100*100*8mm钢板","m3","6.67","","","","",""]
["121","030413001121","","开关柜基础槽钢 8]","1.名称 \r\n2.材质 \r\n3.规格","m","36.8","","","","",""]
["122","030411003122","","强电非消防桥架 200*100","1.名称：强电非消防桥架 200*100\r\n2.规格：200*100","m","15.4","","","","",""]
["123","030411003123","","强电非消防桥架 600*150","1.名称：强电非消防桥架 600*150\r\n2.规格：600*150","m","15.5","","","","",""]
["124","030411003124","","强电密闭型消防桥架 200*100","1.名称：强电密闭型消防桥架 200*100\r\n2.规格：200*100","m","15.5","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","2-3#变电所 ",""," "," ","","","","",""]
["125","030402017125","","10KV进线柜 2-3AH11、2-3AH21","1.名称:10KV进线柜 2-3AH11、2-3AH21\r\n2.型号：KYN28-800*1500*2300\r\n3.规格：详设计图纸","台","2","","","","",""]
["126","030402017126","","10KV计量柜 2-3AH12、2-3AH22","1.名称:10KV计量柜 2-3AH12、2-3AH22\r\n2.型号：KYN28-800*1500*2300\r\n3.规格：详设计图纸","台","2","","","","",""]
["127","030402017127","","10KV PT柜 2-3AH13、2-3AH23","1.名称:10KV PT柜 2-3AH13、2-3AH23\r\n2.型号：KYN28-800*1500*2300\r\n3.规格：详设计图纸","台","2","","","","",""]
["128","030402017128","","10KV出线柜 2-3AH14、2-3AH24","1.名称：10KV出线柜 2-3H14、2-3AH24\r\n2.型号：KYN28-800*1500*2300\r\n3.规格：详设计图纸","台","2","","","","",""]
["129","030404013129","","直流馈电屏 40AH  DC110V","1.名称： 一体式直流屏\r\n2.型号、规格：65Ah/110V直流屏\r\n3.尺寸：800*800*2260 \r\n4.种类：详设计 \r\n5.基础型钢形式、规格：槽钢 10]","台","1","","","","",""]
["130","030401002130","","干式变压器  SCB13-800KVA，10±2×2.5%/0.4KV D，yn11 Uk=6%","1.名称:干式变压器\r\n2.型号:SCB13-800KVA，10±2×2.5%/0.4KV D，yn11 Uk=6%\r\n3.容量:800KVA","台","2","","","","",""]
["131","030404004131","","低压进线柜 1DN1（2-3）","1.名称：低压进线柜 1DN1\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["132","030404004132","","无功补偿柜 1DN2（2-3）","1.名称：无功补偿柜 1DN2\r\n2.型号：GGJ-1000*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["133","030404004133","","有源滤波柜 1DN3（2-3）","1.名称：有缘滤波柜 1DN3\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["134","030404004134","","低压联络柜 1DN4（2-3）","1.名称：低压联络柜 1DN4\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["135","030404004135","","低压出线柜 1DN5（2-3）","1.名称：低压出线柜 1DN5\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["136","030404004136","","低压出线柜 1DN6（2-3）","1.名称：低压出线柜 1DN6\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["137","030404004137","","低压出线柜 1DN7（2-3）","1.名称：低压出线柜 1DN7\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["138","030404004138","","低压出线柜 1DN8（2-3）","1.名称：低压出线柜 1DN8\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["139","030404004139","","低压进线柜 2DN1（2-3）","1.名称：低压进线柜 2DN1\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["140","030404004140","","无功补偿柜 2DN2（2-3）","1.名称：无功补偿柜 2DN2\r\n2.型号：GGJ-1000*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["141","030404004141","","有源滤波柜 2DN3（2-3）","1.名称：有缘滤波柜 2DN3\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["142","030404004142","","低压出线柜 2DN4（2-3）","1.名称：低压出线柜 2DN4\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["143","030404004143","","低压出线柜 2DN5（2-3）","1.名称：低压出线柜 2DN5\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["144","030404004144","","低压出线柜 2DN6（2-3）","1.名称：低压出线柜 2DN6\r\n2.型号：GCS-800*800*2200\r\n3.规格：详设计图纸","台","1","","","","",""]
["145","030403006145","","密集型封闭铜母线槽 ZN-CFW-1600A/4","1.名称：密集型封闭铜母线槽\r\n2.型号、规格 ：ZN-CFW--1600A/4\r\n3.含支吊架制作安装、母线桥外壳、接地等完成本项工作的全部内容\r\n4.满足设计图纸、现行有效验收规范要求及当地职能部门验收要求（如电力部门等）","m","12","","","","",""]
["146","030403006146","","耐火密集型封闭铜母线槽 CFW-2A-1250A/4","1.名称：耐火密集型封闭铜母线槽\r\n2.型号、规格 ：CFW-2A-1250A/4\r\n3.含支吊架制作安装、母线桥外壳、接地等完成本项工作的全部内容\r\n4.满足设计图纸、现行有效验收规范要求及当地职能部门验收要求（如电力部门等）","m","10.5","","","","",""]
["147","030403007147","","始端箱、分线箱 1250A","1.名称：始端箱、分线箱\r\n2.容量(A)：1250A","台","2","","","","",""]
["148","030403007148","","始端箱、分线箱 1600A","1.名称：始端箱、分线箱\r\n2.容量(A)：1600A","台","4","","","","",""]
["149","030408001149","","高压电缆 ZR-YJV-8.7/15KV-3*95","1.型号：高压电缆 \r\n2.规格：ZR-YJV22-8.7/15KV-3*95\r\n3.敷设方式：电缆敷设","m","22","","","","",""]
["150","030408006150","","户内冷缩式电缆终端头 3x95","1.名称：户内冷缩式电缆终端头\r\n2.型号：3x95","个","4","","","","",""]
["151","030414001151","","变压器系统调试","1.名称 变压器系统调试\r\n2.型号 箱变\r\n3.容量(kVA) 100KV.A\r\n4.未尽事宜符合招标文件技术标准、设计和规范要求","系统","2","","","","",""]
["152","030414015152","","电缆试验","1.名称 ：电缆试验\r\n2.电压等级（kV）：10KV","次（根、点）","2","","","","",""]
["153","030414002153","","送配电装置系统 ≤10KV","1.名称 送配电装置系统\r\n2.型号 ：详设计综合考虑\r\n3.电压等级（kV） ：详设计综合考虑","系统","2","","","","",""]
["154","030414010154","","电容器 1kV","1.名称 \r\n2.电压等级（kV）","组","2","","","","",""]
["155","030414011155","","配电房接地装置调试","1.类别：接地网试\r\n2.部位：配电房\r\n3.测试：要求接地电阻值实测不大于2欧\r\n4.未尽事宜符合招标文件技术标准、设计和规范要求","系统","1","","","","",""]
["156","030409009156","","10KV绝缘胶垫 5mm","1.名称：绝缘胶垫\r\n2.规格、厚度：1KV，δ5mm，B1级\r\n3.未尽事宜满足设计、招标文件及施工规范要求","m2","100","","","","",""]
["157","030409002157","","接地连接板-150*150*5","1.名称：变压器中性点接地\r\n2.材质、规格 ：热镀锌扁钢-50*5\r\n3.安装部位：详图综合\r\n4.安装形式：详设计\r\n5.未尽事宜符合招标文件技术标准、设计和规范要求","块","12","","","","",""]
["158","030409002158","","临时接地接线柱","1.名称：变压器中性点接地\r\n2.材质、规格 ：热镀锌扁钢-50*5\r\n3.安装部位：详图综合\r\n4.安装形式：详设计\r\n5.未尽事宜符合招标文件技术标准、设计和规范要求","个","4","","","","",""]
["159","030409002159","","热镀锌扁钢-50*5mm","1.名称：配电房接地\r\n2.材质、规格 ：热镀锌扁钢-50*5\r\n3.安装部位：详图综合\r\n4.安装形式：详设计\r\n5.未尽事宜符合招标文件技术标准、设计和规范要求","m","100","","","","",""]
["160","010501006160","","变压器基础","1.混凝土种类：变压器基础 \r\n2.混凝土强度等级：C25 \r\n3.基础预埋铁件制作安装：-250*8mm钢板、-100*100*8mm钢板","m3","6.67","","","","",""]
["161","030413001161","","开关柜基础槽钢 8]","1.名称 \r\n2.材质 \r\n3.规格","m","35.2","","","","",""]
["162","030411003162","","强电非消防桥架 200*100","1.名称：强电非消防桥架 200*100\r\n2.规格：200*100","m","12.5","","","","",""]
["163","030411003163","","强电非消防桥架 400*150","1.名称：强电非消防桥架 400*150\r\n2.规格：400*150","m","16","","","","",""]
["164","030411003164","","强电密闭型消防桥架 200*100","1.名称：强电密闭型消防桥架 200*100\r\n2.规格：200*100","m","16","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","400kVA箱式变电站 ",""," "," ","","","","",""]
["165","030402018165","","400kVA箱式变电站","1.名称：户外箱式变电站\r\n2.型号：欧式（带高压开关柜）\r\n3.容量（kVA）：400\r\n4.电压（kV） \r\n5.组合形式：\r\n6.基础规格、浇筑材质","台","1","","","","",""]
["166","010501004166","","箱式变电站基座基础","1.混凝土种类：商品砼 \r\n2.混凝土强度等级：C20 \r\n3.含钢筋、基础槽钢、砖砌、墙面抹灰等\r\n4.未尽事宜符合设计和规范要求","座","1","","","","",""]
["167","040806002167","","箱变接地扁钢 -50×5mm","1.名称：箱变基础接地\r\n2.材质：镀锌扁钢 \r\n3.规格：-50×5mm\r\n4.未尽事宜符合设计和规范要求","m","100","","","","",""]
["168","040806001168","","箱变接地极","1.名称 :接地极\r\n2.材质 :镀锌角钢L50*5*1500\r\n3.规格 \r\n4.土质 \r\n5.基础接地形式","根（块）","4","","","","",""]
["169","030411004169","","箱变中性点接地线 BV-150mm2","1.名称 \r\n2.配线形式 \r\n3.型号 \r\n4.规格 \r\n5.材质 \r\n6.配线部位 \r\n7.配线线制 \r\n8.钢索材质、规格","m","10","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
[" "," ","","其他 ",""," "," ","","","","",""]
["170","自编170","","电力专项深化设计","电力专项深化设计，设计并通过电力部门审核可实施的电力专项施工方案。","项","1","","","","",""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","","","","",""]
["合    计","","","","","","","","","","",""]

{"sheet":"F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【安装工程】","index":5,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,8],[1,1,1,3],[1,4,1,6],[1,7,1,8],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[15,0,15,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["总价措施项目清单与计价表","","","","","","","",""]
["工程名称：","凉山州科教园区暨医学类教育服务项目配电工程（万尼腾）\\单项工程1【安装工程】","","","标段：","","","",""]
["序号"," 项目编码","项目名称","计算基础\r\n","费率\r\n（%）","金额\r\n（元）","调整费率\r\n(%)","调整后金额\r\n(元)","备注"]
["","","","定额(人工费+机械费)","","","","",""]
["1","031302001001","安全文明施工费"," "," ","","",""," "]
["1.1","①","环境保护费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)","1.1","","",""," "]
["1.2","②","文明施工费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)","2.5","","",""," "]
["1.3","③","安全施工费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)","3.9","","",""," "]
["1.4","④","临时设施费","分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)","6.4","","",""," "]
["2","031302002001","夜间施工增加费"," "," ","","",""," "]
["3","031302003001","非夜间施工增加"," "," ","","",""," "]
["4","031302004001","二次搬运费"," "," ","","",""," "]
["5","031302005001","冬雨季施工增加费"," "," ","","",""," "]
["6","031302006001","已完工程及设备保护费"," "," ","","",""," "]
["7","031302008001","工程定位复测费"," "," ","","",""," "]
["合计","","","","","","","",""]

{"sheet":"G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【安装工程】","index":6,"n_rows":10,"n_cols":5,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,4],[1,2,1,3],[9,0,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["其他项目清单与计价汇总表","","","",""]
["工程名称：","凉山州科教园区暨医学类教育服务项目配电工程（万尼腾）\\单项工程1【安装工程】","标段：","",""]
["序号","项 目 名 称","金额(元) ","结算金额（元）","备注"]
["1","暂列金额","","","明细详见表-12-1"]
["2","暂估价","",""," "]
["2.1","材料(工程设备)暂估价/结算价","","","明细详见表-12-2"]
["2.2","专业工程暂估价/结算价","","","明细详见表-12-3"]
["3","计日工","","","明细详见表-12-4"]
["4","总承包服务费","","","明细详见表-12-5"]
["合　　计","","-","-","-"]